GB4053．4-1983 UDC729．393：691．714

固定式工业钢平台
Fixed steel platform industry

自  1984-10-1  起执行

本标准是为固定式钢平台的设计、制作和安装提供主要技术依据，以保证使用人员的安全。
　　本标准适用于一般工业企业的通行、梯间和检修等固定式钢平台；不适用于民用建筑及井下平台。
　　1定义
　　1．1平台：为工作人员通行、检修所提供的高于相对基准面的水平场所。
　　1．2通行平台：只供人员通行的平台。
　　1．3梯间平台：在梯段之间供休息或改变行进方向的平台。
　　1．4检修平台：供检修时使用的平台。
　　2技术要求
　　2．1通行平台宽度不应小于700mm，竖向净空一般不应小于1800mm。
　　2．2梯间平台宽度不应小于梯段宽度，行进方向的长度不应小于850mm。
　　2．3通行平台按200kg／m2等效均布荷载设计。
　　2．4梯间平台按350kg／m2等效均布荷载设计。
　　2．5检修平台一般按400kg／m2等效均布荷载设计，大于此值时应按实际要求或相邻的楼面荷载系数设计。
　　2．6钢平台的其他构件设计应符合《钢结构设计规范》。
　　2．7平台应采用机械性能不低于 A3F的钢材制作。
　　2，8平台一切敞开的边缘均应设置安全防护栏杆。防护栏杆的设计应符合 GB4053．3—83《固定式工业防护栏杆》的要求。
　　2．9平台铺板应采用大于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板。
　　2．10平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台不得悬挂在梯段上。
　　2．11平台全部采用焊接，焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。
　　2．12平台钢梁应平直，铺板应平整，不得有斜扭、翘曲等缺陷。
　　2．13制成后的平台应涂防锈漆和面漆。

附加说明；
　　本标准由中华人民共和国劳动人事部提出。
　　本标准由吉林省劳动保护科学研究所起草。
　　本标准主要起草人徐世荣、路光域。

《固定式工业钢平台》编制说明
　　固定式钢结构平台可应用于机械、化工、冶金、石油、地质等行业。在这些行业中，附属于设备和为设备服务的钢平台都在该标准适用范围之内。有些行业曾编制了本行业的平台标准或设计手册等，为设计平台提供了充分的参考资料，这也是我们制定本标准的重要依据。
　　在我国工业钢结构平台还没有制订过国家标准。做为国家进行“三化”工作的一个环节，原国家劳动总局将这项标准委托给吉林省劳动保护科学研究所编制。
　　编制情况
　　固定式钢结构平台多是为某一主体设备的需要而单独设计、制造的。承载情况各有不同，尺寸和形式更是随着使用情况和安装空间的变化而多种多样。基于这种情况，我们在标准中对平台提出了基本安全技术要求，而未对结构、尺寸做过多限制。
　　在标准中排除了1000kg／m2以上荷载的钢平台，是因为这类平台已趋于单独承载结构，可以认为其已属于建筑结构了。
　　本标准中的平台只包括通行平台、梯间平台、检修中台三类。平台分类虽是以荷载不同为分界线，但因用途的不同，设计上的要求也是不一样的。
　　据调查通行平台在日常使用情况时，一般不会有超过200kg的荷载。因而通行平台估计荷载规定为200kg／m2，以保证平台在较多人员通行、作业、巡视情况下是安全的。梯间平台原则上也只是供人员通行，所以也可按通行平台看待，但在荷载设计值上裕量要大些，本标准中规定按350kg／m2等效均布荷载设计。
　　检修平台设计荷载一般是400kg／m2，最高不应超过800kg／m2。起始设计荷载较高，这是因为使用中难以预料的因素更多，这样可以提高安全性。检修平台上除人员之外，尚可承载有材料、设备等，也可能有动力载荷。至于400kg／m2和800kg／m2之间，如何区分载荷目前还没有很精确的方法，只能根据经验估计来适当确定。
　　平台通行宽度的确定：
　　经查阅有关统计资料、人体肩宽为440mm，《建筑资料集》规定“人宽”为500mm。我们将通行宽度定为不小于700mm，首先是取50mm的着衣尺寸和 150mm裕量，这样可满足相互错让和蹲下作业等情况。其次是当平台一面临壁的情况下，人肩部被限制在平台宽度内，会产生空间压迫感，150mm裕量亦可较好的改善心理感觉。700mm通行宽度是正常情况下的最低宽度，所以将通行宽度定为不小于700mm是适宜的。

发布单位：国家标准局

提出单位：中华人民共和国劳动人事部

起草单位：吉林省劳动保护科学研究所批准单位：国家标准局1983-12-19