1 目的

为了加强电气作业安全管理，预防触电伤害事故和由于电气设备（线路）产生电火花或超温而引起的燃爆事故，保障员工生命和国家财产安全，制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于公司、分承包方及外协施工队。

3 电气作业的安全要求

3.1 对电气作业人员的规定

3.1.1 电气作业人员是指从事安装、维修、保养和操作运行的电工，以及从事实际操作的电工工程技术人员和电气管理人员。

3.1.2 电气作业人员的基本条件

1)年满18周岁，身体健康，无癫痫病、精神病、心脏病、色盲等妨碍电气作业的疾病或生理缺陷。

2)具有初中以上文化程度。

3)经安全技术培训考核合格，持有效电工操作证者。

3.1.3 电气作业人员上岗前必须进行健康检查。

3.2 电气作业的一般安全要求

3.2.1 工作前必须检查确认工具、测量仪器和绝缘用具灵敏可靠。禁止使用失灵的或未校验的测量仪表和绝缘不良的工具。

3.2.2 电气设备检修和线路施工，必须严格按送电规定的程序进行，严禁强行送电、盲目送电。

3.2.3 电气设备未经验电，一律视为有电，不准用手触及。

3.2.4 工作临时中断后或每班工作前，都必须重新检查安全措施，验明无电后方可继续工作。

3.2.5 不准带负荷进行拉闸操作。凡校验及修理电气设备时应切断电源，取下熔断器或断开闸刀，挂上“有人工作，禁止合闸”的警告牌。停电警告牌应严格执行“谁挂谁取”的原则。

3.2.6 不准带电作业。遇有特殊情况不能停电时，应报经领导同意，在有资格和经验的电工监护下，划出危险区域，采取严格的安全隔离措施后方可操作。

3.2.7 开关跳闸后，必须仔细检查有关线路和设备，查明原因，排除故障后方可合上开关，不允许强行送电。

3.2.8 调换熔断器，应先切断电源。若需要带电操作时，要戴好绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，站在绝缘垫上。熔断器的容量必须与设备和线路容量相适应，不得使用超容量的熔断器。

3.2.9 电气设备正常情况下不带电的金属外壳必须可靠接地（接零），接地（接零）线的接设应符合标准。

3.2.10 工作结束时，应整理材料，清点工具，清理场地。

3.2.11 电气设备发生火灾时，必须立即切断电源，并使用干粉或二氧化碳型灭火器进行灭火。

3.3 检修工作的安全措施

3.3.1 工作票制度

1)资产部电能主管负责工作票签发。工作票签发人应在工作票上认真填写检修项目、计划工作时间等有关内容，并在工作票中注明应切断电源范围、应装设接地线及其他所有应采取的安全措施。

2)工作许可人（值班人员）应按工作票停电，并做好有关安全措施。工作许可人应向工作负责人交待并一起检查停电范围和安全措施，指明带电部分，说明有关安全问题，在双方签字后方可作业。作业时，工作负责人必须始终留在现场，随时提醒工作人员注意安全。

3)在检修中工作人员应明确任务、范围、带电部位，认真落实安全措施，服从工作负责人的指挥。

4)工作完毕后，工作负责人应清点人数，撤出现场，将工作票交给工作许可人，并交待检修过程和检修结果，双方签名后，检修结束。

3.4 接地系统

3.4.1 保护接地与接零

1)保护接地范围包括电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具等的底座和金属外壳、起重设备的轨道、房屋的构架等。

2)低压电力设备接地装置的接地电阻不宜超过4欧姆。

3)严禁采用一相一地制供电方式，即严禁采用接地系统作载流导体。

4)同一电网中严禁一部分设备接零，另一部分设备接地。

5)凡是由单独配电变压器供电的单位，应采用保护接零方式。变压器、电机、电器、照明器具的外壳与底座，机电设备、配电装置的金属框架，电力设备传动装置，电力配线钢管，交、直流电力电缆的金属外皮等。

3.4.2 防雷接地

1）各种避雷装置在每年雨季前应检测一次。

2)各种避雷装置除定期检查外，还应加强日常检查，以保证其瓷套或绝缘完好，无裂纹或破损、无烧损、无锈蚀等，接地连接可靠。

3)接地装置装有断接卡子，对每一个接地体每年应定期检测并做好记录。

3.5 严格控制安装临时线路。生产所需安装临时线路时，应做到以下几点：

3.5.1 220V以上（含220V）临时线路的申请，由使用部门填写《临时接电申请单》（见《车间级作业许可制度》），经使用部门工程主管、设备管理部门同意后由专业电工安装，使用部门应指定专人检查管理，防止线路损坏。

3.5.2 220V以上（含220V）临时线路申请进入密闭舱室，必须由使用部门填写《密闭舱室危险电压接线申请单》，（见《作业许可制度》）经由使用部门工程主管、 安全主管、综合服务车间同意后由专业电工安装。

3.5.3 临时线路的装设，应先办理申请手续，不得私装或先装后审批。

3.5.4 未经批准安装的临时线，安全、设备管理部门有权停止供电或拆除，同时根据实际情况给予处罚。

3.5.5 临时线接装的开关、电动机、设备等金属外壳必须妥善接地及接零保护。临时线使用期间须保证线路完整无损，绝缘良好，并且架空。严禁使用金属线绑扎。

4 修船作业的供用电管理

4.1 船坞、码头供配电要求

4.1.1向船坞、码头供电应采用三相四线制，有条件时可采用三相五线制，供电线路的终端应重复接地。重复接地可利用构造物基础钢筋。

4.1.2靠泊船坞、码头的船舶应可靠接地。此接地应和电网铁接地干线有良好的连接，也可以与电焊工作回路的接地体共用，但必须满足下面两个条件：

1）电网的接地干线应和焊接接地网有良好的电气连接；

2）船舶接地线应有足够大的截面积，足以承受众多电焊机的工作电流，大型船舶可考虑从船艏到船尾分多点接地。

4.1.3 供电箱、柜应完好整洁，门盖齐全无变形，户外供电箱、柜应有防雨、防汛、防腐蚀措施，箱拒内电气元件应固定可靠，线路连接无松动、无发热、无烧损，进出电线、电缆应排列整齐，电缆端头固定良好。

4.1.4 配电开关数量应能满足平等需要，一般情况下一路配电开关应只能装接一路配电出线，开关操作位置前应标明所控制设备名称、供电电压、供电容量等到电气参数。

4.1.5 配电开关应具有“双重隔离，一个明显断开点”的要求。“双重隔离，一个明显断开点”的组合形式有：

1) 熔断器式刀开关；

2）刀开关加熔断器；

3）自动开关加熔断器；

4）刀开关加自动开关；其中，自动开关和熔断器应能起短路保护作用，其动作值应和供电容量相匹配。

4.2 220V/380V船上配电和使用要求

4.2.1 220V/380V电缆应尽量减少，用电设备较多时，可在船舶甲板上设立分配电箱。

4.2.2 220V/380V供电箱、柜应固定安装，不得卧放在甲板上拖拉。

4.2.3 供电箱、柜、用电设备、照明灯具不带电的金属部分应与供电系统的零线有可靠的连接，供电线路应采用橡套软线，其中220V单相用电设备应采用三芯橡套软线，220V/380V三相用电设备应采用四芯橡套软线。橡套软线中应用黄绿色作保护接地线。

4.2.4 严禁使用220V移动灯具和手提行灯。

4.2.5 严禁使用裸灯头及不密闭的碘钨灯作照明。

4.2.6 220V手持电动工具应具有塑料绝缘外壳，使用220V隔离电源供电或采用额定漏电动作电流≯15mA，动作时间≯0．1秒的漏电保护器保护。严禁使用具有金属外壳的电动工具。

4.2.7 220V/380V分电箱及电缆要有明显的标志。专门的部门派专人负责日常检查。

4.3 36V配电和使用权用要求

4.3.1 36V供电设备应配备专用接线箱并采取防止人体接触带电体的保护措施。

4.3.2  36V电压除采用单独电源供电外，应由200V/380V供电系统经隔离变压器供给。电源总开关、各分路及分支开关箱应有短路保护装置，并能防止保护装置越级跳闸。

4.3.3 压力容器内或潮湿作业场所宜采用12V电压电源。

4.3.4 船舶舱室和分段舱室内严禁使用阿司灯（电焊机接地线灯）。

4.3.5 船舶舱室照明须由专门部门根据生产实际需要统一拉设。

5 电气安全检查

5.1 每年雨季前，安全环境监督部应组织相关部门对电气安全进行一次专项检查。对于检查出的隐患，应立即落实责任部门进行整改；责任部门应按要求完成隐患整改。

5.2 手持电动工具的检查、使用、维修，按国家标准《手持式电动工具的管理、使用、检查、维修安全技术规程》执行。